资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 （项目名称）招标文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 2 月

- 招标公告

我院需安装一键报警系统，欢迎各合格供应商前来投标，现将有关事宜公告如下：

一、招标项目概况

1.项目编号：ZYFY20230227

- 2.项目概况：

（1）项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心一键报警系统设备及安装采购项目

- （2）项目内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警系统设备 | 一键报警管理主机1台，报警点位17个，监控摄像头7台，录像机1台 |
| 2 | - 手持金属探测器 | - 2台 |
| 3 | - 安检门 | - 1台 |

3.项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区

4.最高限价：4.2万（超过限价为无效投标）

6.资金来源：自筹资金

7.采购方式：院内竞选

二、投标人资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7、本次项目要求的其他条件：本项目不接受联合体投标。

三、评选办法

本项目采用的评选办法：最低评标价法。

四、发布公告媒介及招标文件的获取

本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，招标文件随同招标公告一同发布，请有意参加投标单位请自行下载获取。

五、投标文件的递交

1. 投标文件递交截止到2023年3 月 7日17:30（节假日除外）。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。

七、公告期限

5个工作日，自2023年2月29日至2023年3 月 7日止。投标人在招标公告期间如对招标文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日已书面形式递交至我院安保科或纪检监察处，否则视为无疑义。

八、报名方式及开标

1、报名时间及方式：截止到2023年3 月 7日17:30（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站https://www.zysfybj.com/，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com

2、开标时间：根据安排电话另行通知

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼医患沟通室（416）

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、 联系人： 安保科：李老师      采购中心：王老师

联系电话：028-23055912         028-27199393

监督电话：028-2622079            陈老师

# 投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：李老师 电话：028-23055912 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心一键报警系统设备及安装采购项目 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：医院自筹 资金落实情况：已落实 |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区 |
|  | 项目内容 及分包 | 一键报警管理主机1台，报警点位17个，监控摄像头7台，录像机1台；手持金属探测器2台，安检门1台；本项目分1个包。 |
|  | 招标方式 | 院内竞选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
|  | 合格投标人 资格条件 | - （1）具备有效的法人营业执照； - （2）资格条件第2至5项提供证明材料； - （3）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 技术服务内容及要求 | 1、技术标准及规范：应满足或高于现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足或高于国家、行业、地方相关标准和要求。 2、凡涉及强制性认证、许可证的产品，供应商需提供相关产品证书的复印件。 3、供应商提供的设备可以接入当地公安接警监管部门。（提供承诺函） 4、数据储存≥30天。 |
|  | 设备参数 | - 一键报警管理主机：（1台） - 1. 报警管理主机，触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 - 2. 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； - 3. 支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出； - 4. 话柄、话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电； - 5. 支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 一键报警装置：（17台） - 1、设备应支持 一键拨打电话，应支持设置电话号码； - 2、设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。 - 3、设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警 - 4、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型 - 5、前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头 - 6、支持H.264和H.265视频编码 - 7、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报 - 摄像机：（7台） - 1、在1920x1080下分辨力可达到1000TVL - 2、信噪比不小于55dB。 - 3、支持红外补光，有效补光距离达到30m - 4、需支持IP66防尘防水。 - 5、支持DC12V或poe供电 - 6、内置麦克风，至少1个RJ45网络接口 - 录像机：（1台） - 1. 需支持≥8路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥80M； - 2. 需具备≥2盘位,支持6TB硬盘； - 3. 需支持≥8路1080P解码，支持H.264、H.265解码； - 4. 需支持接入带有多能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出； - 5. 需支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像； - 6. 内置≥1个HDMI、≥1个VGA源输出接口； - 7. 内置≥1个千兆网口、≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口； - 注:如有特殊专利功能等，需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明 - 手持金属探测器：（2台） - 外形尺寸：常规尺寸 - 2、电源: 标配充电电池 - 3、频率: 约25KHz - 安检门：（1部） - 1、联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置； - 2、金属检测：可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验； - 3、超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； - 5、液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； - 6、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位； - 7、模块化组件设计：运输、维护方便快捷； |
|  | 报价要求 | - 供应商的报价应以本项目采购需求、供应商自身的技术和管理水平、运营成本等因素为依据，是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，具体包括产品、运输及保险、安装调试费、售后服务费、培训费、税费及竞选文件规定的其它费用，即“包干价”。 - 供应商的报价超过本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理。 - 本项目采用二轮报价，响应文件中作为首次报价，二次报价现场填报（请带好公司公章）。 |
|  | 投标文件要求 | （1）合格有效的营业执照复印件； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）； （3）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； （4）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)； （5）资质证明材料； （6）报价单； 响应文件：1套正本，2套副本。以上材料用信封密封，封口加盖公章，复印件加盖公章。 |
| 14 | 递交投标文件截止时间 | 递交投标文件截止时间为： 1. 投标文件递交截止到2023年3 月 6日17:30（节假日除外） 2. 逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 15 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 16 | 中标候选人数 | 1个 |
| 17 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与招标人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 18 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-26222079 陈老师 |
| 19 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |

第三章 投标文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）投标文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2023年    月    日

一、 投标申请书

致：        （招标单位名称）

１．我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

２．根据招标公告及本公司的实际情况,本公司报价为：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最终报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

４．如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定和合同样本与你方签定咨询服务合同，履行规定的一切责任和义务。

5.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

6.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为咨询服务合同文件组成部分。

投标申请单位（章）：        法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

四、投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件

复印件加盖投标单位公章

五、企业营业执照副本复印件

复印件应加盖投标人公章。

六、资质证明材料

复印件应加盖投标人公章。

七、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询

信用记录

应加盖投标单位公章