资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 消防设施设备维护保养项目采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 3 月

- 采购公告

我院拟对雷音院区医院门诊楼、住院楼、和平路院区、辅助用房消防设施设备日常维护保养进行采购，欢迎各合格供应商前来投标，现将有关事宜公告如下：

一、招标项目概况

1.项目编号：ZYFY20230320

2.项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2023-2026年消防设施设备日常维护保养采购项目

3.项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心和平路院区、雷音院区

4.最高限价：10万三年（超过限价为无效投标）

6.资金来源：自筹资金

7.采购方式：院内竞选

8.项目规模及内容：雷音院区医院门诊楼、住院楼、和平路院区、辅助用房，总建筑面积约2.9万平方米。维护内容：1.火灾自动报警系统；2.消防中心联动控制系统；3.自动喷淋系统；4.消火栓及给排水系统；5.防火门系统；6.消防广播电话系统；7.消防应急照明疏散系统；8.防火卷帘门系统；9.气体灭火系统等；

二、投标人资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7、本次项目要求的其他条件：

- (1)需具备消防技术服务机构资质证书

(2)本项目不接受联合体投标。

三、评选办法

本项目采用的评选办法：最低评标价法。

四、发布公告媒介及招标文件的获取

本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，采购文件随同采购公告一同发布，有意参加投标单位请自行下载获取。

五、投标文件的递交

开标现场递交

七、公告期限

5个工作日，自2023年3月21日至2023年3月27日止。投标人在采购公告期间如对采购文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日以书面形式提交至我院总务科或纪检监察室，否则视为无疑义。

八、报名方式及开标

1、报名时间及方式：截止到2023年3月27日17:30（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com

2、开标时间：根据情况电话通知

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼医患沟通室（416）

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、 联系人： 安保科：李老师      采购中心：王老师

联系电话：028-23055912         028-27199393

监督电话：028-2622079            陈老师

# 投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：李老师 电话：028-23055912 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心消防设施设备日常维护保养采购项目 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：医院自筹 资金落实情况：已落实 |
|  | 项目地点 | 和平路院区、雷音院区 |
|  | 项目内容 及规模 | 雷音院区医院门诊楼、住院楼、和平路院区、辅助用房，总建筑面积约2.9万平方米。维护内容：1.火灾自动报警系统；2.消防中心联动控制系统；3.自动喷淋系统；4.消火栓及给排水系统；5.防火门系统；6.消防广播电话系统；7.消防应急照明疏散系统；8.防火卷帘门系统；9.气体灭火系统等； |
|  | 招标方式 | 院内竞选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
|  | 合格投标人 资格条件 | - （1）需具备消防技术服务机构资质证书 - （2）具备有效的法人营业执照； （3）“信用中国”网站良好信用记录 （4）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 技术服务内容及要求 | - 1、每月对范围内的消防设施进行分段测试，并向有关部门出具测试报表，报表必须有消防控制中心值班人员、有关部门领导的签字。 - 2、每季度必须对消防设施进行全部测试及维护一次，并向有关部门出具工作报告。 - 3、全年对消防控制系统的维护工作进行全面总结，并出具全年维护工作总结报告，报告经有关、甲方领导签署意见方。 - 4、在维护工作中发现消防设施、设备出现问题，应在2小时内响应，三天内检查清楚，并出具报告以及解决方案。 5、符合《中华人民共和国消防法》、《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》、院内相关规定。 |
|  | 报价要求 | 1、报价包含工程管理费、设计费、人工费、材料费、施工机械使用费、规费、税金等履约过程涉及的所有费用，即包干价。 2、供应商的报价超过本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理。 3、本项目采用二轮报价，响应文件中作为首次报价，二次报价现场提交。 |
|  | 投标文件要求 | （1）合格有效的营业执照复印件； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）； （3）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； （4）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)； （5）资质证明材料； （6）项目实施方案 （7）报价单 响应文件：A4纸胶装，1套正本，2套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料用信封密封，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 递交投标文件截止时间为： 1.开标现场递交 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与采购人人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-26222079 陈老师 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 合同事项 | 服务时间为三年，合同一年一签。 |

第三章 投标文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）投标文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2023年    月    日

一、 投标申请书

致：        （招标单位名称）

１．我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

２．根据招标公告及本公司的实际情况,本公司报价为：

| 项目名称 | 消防设施设备日常维护保养 |
| --- | --- |
| 第一次报价（万元） |  |
| 第二次报价（万元） | （现场填报） |
| 最终报价 | （现场填报） |

- 3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

４．如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定和合同样本与你方签定咨询服务合同，履行规定的一切责任和义务。

5.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

6.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为咨询服务合同文件组成部分。

投标申请单位（章）：        法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

四、投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件

复印件加盖投标单位公章

五、企业营业执照副本复印件

复印件应加盖投标人公章。

六、资质证明材料

复印件应加盖投标人公章。

七、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询

信用记录

应加盖投标单位公章